## Slide 1: STATUS KONDISI PERALATAN DAN OPERASI UTILITIES REFINERY UNIT VI BALONGAN
REFINERY UNIT III PLAJU
PT PERTAMINA (PERSERO) DIREKTORAT PENGOLAHAN

## Slide 2: EQUIPMENT CRITICAL UNIT UTILITIES
Pengoperasian eqp/plant normal
Pengoperasian eqp/plant kritis
Eqp/plant shutdown/stop
UNIT |  | MON.POINT | STATUS | NEXT STEP/MITIGASI | PIC | TRAFIC LIGHT
UTILITIES | BOILER (52-B-101 A s/d F) | Boiler Water pH Boiler Water : 9,2 – 10,8 Conductivity : <500 mS/cm Phospate : 5-15 ppm Silica <20 ppm | Phospate dalam kondisi normal pH Boiler C dan D meningkat pada tanggal 30 juli 2013 yaitu 10,98 → effectnya dapat menyebabkan internal corrosion pada inside boiler | Monitoring | PE UTL | 
 |  | Boiler Feed Water pH Boiler Water : 8,0 – 9,5 Conductivity : <10 mS/cm Hydrazine : >0,06 ppm Silica <20 ppm | Conductivity dalam batas normal pH dalam kondisi tidak normal, yaitu (9,63 tanggal 25 juli 2013), (7,75 tanggal 29 juli 2013) dan (7,4 tanggal 31 juli 2013) → effectnya dapat menyebabkan internal corrosion feed watersystem, inside boiler Kandungan Silica melebihi batas normal diatas 0,02 ppm → menyebabkan deposit/scale inside boiler dan carry over superheater, turbine blade, etc. | Monitoring Pengaturan kondisi operasi | PE UTL | 
Status: 25 Juli 2013
K
Chart: pH Boiler Water
| 41486 | 41485 | 41484 | 41483 | 41482 | 41481 | 41480 | 41479 | 41478 | 41477 | 41476 | 41475 | 41474 | 41473 | 41472 | 41471 | 41470 | 41469 | 41468 | 41467 | 41466 | 41465 | 41464 | 41463 | 41462 | 41461 | 41460 | 41459 | 41458 | 41457 | 41456
BOILER A | 9.87 | 10.35 | 9.81 | 9.9 | 9.62 | 9.92 | 10.01 | 9.47 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8.36 | 8.4 | 9.24 | 9.08 | 9.82 | 9.55 | 9.19 | 9.55 | 9.42 | 9.21 | 9.42
BOILER B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10.01 | 10.02 | 10.05 | 9.85 | 10.35 | 10.09 | 10.07 | 10.24 | 10.22 | 10.19 | 9.97 | 9.25 | 8.79 | 8.86 | 9.41 | 9.24 | 10.12 | 9.83 | 9.1 | 9.93 | 9.85 | 9.63 | 9.93
BOILER C | 10.53 | 10.95 | 10.66 | 10.5 | 10.19 | 10.6 | 10.3 | 10.28 | 10.13 | 10.09 | 10.16 | 10.03 | 10.28 | 10.12 | 9.56 | 10.17 | 10.29 | 10.26 | 10.21 | 9.24 | 8.76 | 8.94 | 9.22 | 9.38 | 10.07 | 9.9 | 9.3 | 9.89 | 9.7 | 9.8 | 9.91
BOILER D | 10.56 | 10.98 | 10.72 | 10.65 | 10.53 | 10.77 | 10.41 | 10.45 | 10.29 | 10.2 | 10.21 | 9.95 | 9.69 | 9.95 | 10.21 | 9.71 | 9.97 | 9.91 | 10.01 | 9.24 | 8.5 | 8.63 | 9.24 | 9.17 | 9.56 | 9.18 | #N/A | 9.56 | 9.56 | 9.34 | 9.59
BOILER E | 10.43 | 10.69 | 10.45 | 10.14 | 10.02 | 10.41 | 10.15 | 10.12 | 10.15 | 10.03 | 10.06 | 9.87 | 10.16 | 10 | 9.1 | 10.03 | 10.52 | 10.17 | 10.06 | 9.37 | 8.77 | 8.93 | 9.28 | 9.21 | 10.21 | 9.73 | 9.53 | 10.01 | 10.09 | 9.92 | 9.92
BOILER F | 10.33 | 10.54 | 10.3 | 10.25 | 10 | 10.39 | 10.23 | 10.06 | 9.83 | 9.83 | 9.75 | 9.9 | 10.06 | 10.37 | 10.26 | 10.48 | 10.29 | 10.26 | 10.24 | 8.36 | 7.54 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Max | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8
Min | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2
Chart: pH Boiler Feed Water
| 41486 | 41485 | 41484 | 41483 | 41482 | 41481 | 41480 | 41479 | 41478 | 41477 | 41476 | 41475 | 41474 | 41473 | 41472 | 41471 | 41470 | 41469 | 41468 | 41467 | 41466 | 41465 | 41464 | 41463 | 41462 | 41461 | 41460 | 41459 | 41458 | 41457 | 41456
pH | 7.4 | 9.24 | 7.75 | 9.16 | 9.27 | 9.48 | 9.63 | 8.04 | 8.34 | 8.92 | 8.93 | 8.9 | 8.38 | 9.13 | 9.05 | 8.46 | 9.24 | 9.28 | 9.63 | 8.74 | 6.57 | 4.25 | 8.32 | 8.87 | 8.3 | 8.01 | 8.19 | 8.23 | 8.05 | 8.1 | 8.75
Min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Max | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5

## Slide 3: EQUIPMENT CRITICAL UNIT UTILITIES
Pengoperasian eqp/plant normal
Pengoperasian eqp/plant kritis
Eqp/plant shutdown/stop
UNIT |  | MON.POINT | STATUS | NEXT STEP/MITIGASI | PIC | TRAFIC LIGHT
UTILITIES | BOILER (52-B-101 A s/d F) | Saturated steam pH : 8,0 – 9,5 Conductivity : <3,5 mS/cm Silica : <0,02 ppm | Conductivity Boiler E meningkat melebihi batas normal (max. 3,5), yaitu max. 170,3 tanggal 25 juli 2013 → menyebabkan internal korosi Kandungan Silica melebihi batas normal diatas 0,02 ppm dan nilai nya sangat extrem max. 923 ppm tanggal 25 juli 2013. pH Boiler A tidak dalam kondisi normal (8,0-9,5) yaitu 9,72 tanggal 25 juli dan 6,99 pada tanggl 30 Juli 2013 | Monitoring Pengaturan kondisi operasi | PE UTL | 
 |  | Hot/Cold Condensat pH : 8,0 – 9,5 Conductivity : <3,5 mS/cm Silica : <0,02 ppm | Conductivity dalam batas normal Kandungan Silica melebihi batas normal diatas 0,02 ppm. pH Hot Condensat tidak dalam kondisi normal yaitu (9,62 tanggal 25 juli 2013) dan (7,74 tanggal 30 juli 2013) pH Cold Condensat dalam batas normal | Monitoring Pengaturan kondisi operasi | PE UTL | 
Status: 25 Juli 2013
K
Chart: pH Saturated Steam
| 41486 | 41485 | 41484 | 41483 | 41482 | 41481 | 41480 | 41479 | 41478 | 41477 | 41476 | 41475 | 41474 | 41473 | 41472 | 41471 | 41470 | 41469 | 41468 | 41467 | 41466 | 41465 | 41464 | 41463 | 41462 | 41461 | 41460 | 41459 | 41458 | 41457 | 41456
BOILER A | 8.3 | 6.99 | 8.4 | 8.89 | 9.03 | 9.17 | 9.72 | 8.91 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9.17 | #N/A | #N/A | 7.31 | 6.07 | 8.07 | 8.01 | 8.82 | 8.61 | 8.79 | 9.08 | 8.2 | 8.32 | 8.15
BOILER B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8.65 | 8.83 | 8.01 | 8.62 | 8.82 | 9.03 | 8.53 | 8.81 | 8.67 | 8.84 | 9.25 | 8.54 | 7.35 | 7.41 | 8.23 | 8.04 | 8 | 8.45 | 8.3 | 8.89 | 8.07 | 8.41 | 8.39
BOILER C | 8.68 | 8.23 | 8.79 | 8.38 | 9.1 | 9.25 | 9.73 | 9.36 | 9.11 | 8.98 | 8.65 | 8.85 | 8.97 | 9.2 | 9.07 | 9.07 | 8.94 | #N/A | 9.63 | 8.5 | 7.19 | 7.22 | 8.12 | 8 | 8.79 | 8.65 | 8.47 | 9.17 | 8.76 | 8.13 | 8.7
BOILER D | 8.39 | 7.78 | 8.01 | 8.96 | 9.1 | 9.19 | 9.73 | 9.19 | 8.42 | 8.99 | 8.92 | 9.11 | 8.89 | 9.2 | 8.97 | 8.82 | 8.67 | 8.97 | 9.4 | 8.36 | 7.08 | 6.45 | 8.02 | 7.52 | 8.63 | 8.84 | #N/A | 9.34 | 8.4 | 8.82 | 8.77
BOILER E | 8.12 | 6.99 | 8.5 | 7.44 | 8.78 | 9.11 | 9.35 | 8.65 | 8.84 | 8.89 | 8.74 | 8.4 | 8.52 | 9.16 | 8.81 | 8.82 | 8.67 | 8.8 | 9.33 | 8.3 | 6.2 | 6.27 | 8.09 | 8.14 | 8.03 | 8.38 | 8.5 | 9.08 | 8.66 | 8.5 | 8.18
BOILER F | 8.03 | 7.47 | 8.77 | 9.19 | 8.95 | 9.38 | 9.81 | 9.19 | 8.78 | 9.03 | 8.89 | 9.04 | 8.85 | 9.21 | 8.26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Max | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5
Min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Chart: Conductivity Saturated Steam
| 41486 | 41485 | 41484 | 41483 | 41482 | 41481 | 41480 | 41479 | 41478 | 41477 | 41476 | 41475 | 41474 | 41473 | 41472 | 41471 | 41470 | 41469 | 41468 | 41467 | 41466 | 41465 | 41464 | 41463 | 41462 | 41461 | 41460 | 41459 | 41458 | 41457 | 41456
BOILER A | 4.5 | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 6.8 | 4.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.9 | #N/A | #N/A | 2.7 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 3.6 | 4.1 | 4 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 3.2
BOILER B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2 | 3 | 3 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.9 | 3.9 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9
BOILER C | 2 | 4.4 | 1.4 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 7.3 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2 | #N/A | 3 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 3.1
BOILER D | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 3.2 | 7 | 3.4 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 3.3 | 2.8 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.9 | 3.2 | #N/A | 3.8 | 2.5 | 3.1 | 3.2
BOILER E | 107 | 1.7 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 19.3 | 170.3 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 3.7 | 2.6 | 3.2 | 3.3
BOILER F | 1.4 | 3.4 | 1.2 | 2.1 | 3.2 | 3.4 | 7.1 | 3.4 | 2.11 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Max | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Chart: Silica Saturated Steam
| 41486 | 41485 | 41484 | 41483 | 41482 | 41481 | 41480 | 41479 | 41478 | 41477 | 41476 | 41475 | 41474 | 41473 | 41472 | 41471 | 41470 | 41469 | 41468 | 41467 | 41466 | 41465 | 41464 | 41463 | 41462 | 41461 | 41460 | 41459 | 41458 | 41457 | 41456
BOILER A | 13.79 | 14.31 | 15.2 | 14.68 | 16.2 | 15.16 | 19.22 | 15.94 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12.31 | #N/A | #N/A | 9.25 | 8.32 | 8.21 | 9.25 | 7.21 | 8.2 | 8.11 | 9.01 | 11.9 | 10.15 | 9.61
BOILER B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10.83 | 10.11 | 9.65 | 10.67 | 11.43 | 12.58 | 11.44 | 11.21 | 10.21 | 11.44 | 10.63 | 9.09 | 8.76 | 9.2 | 9.65 | 9.43 | 8.66 | 9.66 | 9.7 | 9.81 | 10.18 | 12.21 | 13.45
BOILER C | 13.45 | 12.86 | 12.76 | 11.01 | 10.33 | 12.3 | 22.45 | 10.18 | 10.66 | 9.68 | 9.92 | 10.86 | 10.65 | 10.05 | 8.99 | 9.01 | 8.24 | #N/A | 9.24 | 9.33 | 9.42 | 9.32 | 10.32 | 8.21 | 8.49 | 10.25 | 10.21 | 11.21 | 12.18 | 10.11 | 12.67
BOILER D | 14.62 | 15.24 | 16.88 | 19.8 | 20.16 | 16.34 | 21.65 | 10.09 | 9.17 | 10.92 | 10.71 | 11.45 | 10.89 | 11.88 | 11.45 | 10.66 | 10.45 | 11.45 | 10.59 | 12.71 | 8.65 | 8.25 | 9.43 | 8.76 | 9.32 | 10.81 | #N/A | 11.31 | 10.07 | 12.67 | 14.21
BOILER E | 19.21 | 17.13 | 16.7 | 15.6 | 16.21 | 28.92 | 923 | 11.5 | 10.11 | 12.56 | 12.43 | 11.86 | 11.47 | 12.6 | 13.56 | 14.3 | 14.31 | 16.39 | 9.37 | 15.36 | 9.71 | 8.94 | 9.95 | 9.63 | 9.65 | 9.9 | 9.98 | 9.67 | 8.99 | 9.93 | 9.64
BOILER F | 15.66 | 18.9 | 19.11 | 18.13 | 17.93 | 11.64 | 19.31 | 10.57 | 12.73 | 11.72 | 11.52 | 11.49 | 11.81 | 10.53 | 10.56 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Max | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200

## Slide 4: EQUIPMENT CRITICAL UNIT UTILITIES
Pengoperasian eqp/plant normal
Pengoperasian eqp/plant kritis
Eqp/plant shutdown/stop
UNIT |  | MON.POINT | STATUS | NEXT STEP/MITIGASI | PIC | TRAFIC LIGHT
 | BOILER (52-B-101 A s/d F) | Performance Mingguan (Avg) | Delta Flow Boiler A max.: 0,6 T/hr Delta Flow Boiler B max.: - T/hr Delta Flow Boiler C max.: 1,5 T/hr Delta Flow Boiler D max.: 3,3 T/hr Delta Flow Boiler E max.: 2,6T/hr Delta Flow Boiler F max.: - T/hr Main Steam Temp. Max. : 415 °C (Boiler A tanggal 31 Juli 2013) | Monitoring | UTL MA 4 Stat. Eng | 
 |  | Refractory | Overheating akibat flame impingement yang kurang baik | Monitoring | UTL ECLC MA 4 | 
 |  | Soot Blower | Kondisi normal | Monitoring | UTL MA 4 | 
 |  | Greencast 28 Kas O lite 30 | Tidak tersedia |  | Proc | 
 |  | Remaining Life Assessment Tube |  |  | Stat. Eng Rel. | 
Status: 25 Juli 2013
H

## Slide 5: EQUIPMENT CRITICAL UNIT UTILITIES
Pengoperasian eqp/plant normal
Pengoperasian eqp/plant kritis
Eqp/plant shutdown/stop
UNIT |  | MON.POINT | STATUS | NEXT STEP/MITIGASI | PIC | TRAFIC LIGHT
UTILITIES | COOLING TOWER (56-CT-101 A s/d E) | Cooling water return pH Boiler Water : 8,0 – 9,0 Chloride : <30 ppm Oil content : 0 ppm Phospate : 4-6 ppm NH3-N : 0 ppm H2S : 0 ppm Silica : <125 | pH dalam kondisi normal Phospate dalam kondisi normal H2S max. 0,04 ppm (kondisi tidak normal) → menyebabkan korosi pada peralatan cooling water system NH3-N <0.5 (kondisi tidak normal) Chloride 237 ppm (kondisi tidak normal) tanggal 29 juli 2013 → menyebabkan korosi pada peralatan cooling water system Silica dalam kondisi normal (Data dari tanggal 25 – 31 Juli 2013) | Monitoring Pengaturan kondisi operasi | PE UTL | 
 |  | Fillpack | Kondisi normal | Monitoring | UTL MA 4 | 
 |  | Performance | Flow : 36 000 T/Hr | Monitoring | PE UTL | 
Status: 25 Juli 2013
H
Corrosion rate akibat sulfur compounds naik bersamaan dengan naiknya temperature sampai temp. 750F (399 C), diatas temperature 750F (399 C) corrosion rate menurun karena sulfide scale menghambat korosi lebih lanjut. (High Temperature Sulfidic. API 573 (6.1.1)